蚌埠市田家炳中学高考听力广播系统设备技术需求书

一、蚌埠市以外的投标人中标后签订合同前须在蚌埠市设立售后服点或委托具有相应服务能力的机构为本次项目提供售后服务，且在质期内不得随意更换，如更换需提前通知采购人并得到同意。投标文件中须提供承诺书原件。投标人中标后签订合同前提供与售后服务点的协议，协议需明确双方责任，提供服务点地址、房屋租赁合同复印件、联系人、联系电话（座机）、联系手机等材料。

二、电源线、音响线的敷设应符合国家安全标准。因投标人没有进行现场踏

勘或者踏勘不详细造成施工延误或返工，其责任自负。

安装：

蚌埠市田家炳中学建设二套相对独立的播放系统(新增高考听力设备系统)，目的是提高考点学校播放系统的保险系数和应急处置手段。二套播放 系统包括功放、CD、调音台、喇叭、UPS电源等设备，以及电线电缆等辅材

1、安装:工程安装布线需按照国家标准规范施工，根据用户要求的方式布线。所有线缆质量必须符合国标标准。输入设备，处理设备（扩声设备）、传输线路、输出设备（扬声器）必须完全独立设备；新、老系统设备能快速切换；由于英语听力广播系统的特殊性，采用定压播放系统；布线方式：每栋楼分开控制，每栋楼分层控制。

2、送货：所有货物由中标人直接送达买方指定地址，经买方验收合格后，进行安装调试。

3、技术资料：工程验收前中标人应将全部施工资料和设备及软件的中文技术资料交买方保管。

4、质量保证：中标供应商应严格履行合同，一旦出现产品质量、工程质量或服务质量等问题按照招标文件约定及有关法律、法规处理。在项目集成中、项目集成结束后三年内，出现的任何非人为因素造成的安全问题均由中标人负全责。

5、售后服务：中标人 （售后服务点）应提供完善周到的技术支持和售后服务，应保证各类配件充足，在接到故障保修信息后，须在2小时内上门维修，软件故障须在到达现场后1小时恢复，硬件4小时内恢复或更换，确保教学工作不受任何影响。中标人如不满足上述保证或技术支持迟缓及到达现场后6小时以上未能解决故障恢复教学使用的，需方可采取必要的补救措施。以上各项售后服务要求投标人须在投标文件中予以承诺和确认。

6、人员培训：中标人须在验收前由厂家技术人员按照买方要求提供完善的技术服务。

三、蚌埠市田家炳中学高考听力广播系统设备清单

| 新增全套广播系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述 | 技术参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 台式(广播)专业麦克风 | 1.高档陶瓷镶边，精致美观 2.木纹雕饰，商务气息浓厚 3.前奏音调节/音量调节设计 4.特设前奏音乐音调节功能 5.超亮度麦克风指示光环 6.采用标准电压精工充电器 7.内置加强型静噪处理技术 8.独家电声技术，绝无噪音 9.换能方式 驻极体 供电电压 DC9V/AC12V 10.指向性 心型指向 11.频率响应 40HZ-16KHZ 12.MIC灵敏度 -43dB±2dB 前奏音灵敏度 -50dB±2dB | 天玛、锐丰、迪士普 |  | 2 | 只 |
| 2 | 调音台 | - 此系列是为专业音响使用而设计的具有2编组双功能的模拟调音台 2.无论是FOH调音、监控或者两者都是：现场录音或者录音棚还是安装在一个固定的地点或者巡回演出，此调音台能为您提供完美的解决方法 3.按照严格标准设计出来的顶级系列的调音台，能向你保证高可靠性和最好的音响效果 4.8通道结构； 5.左右通道/编组通道输出； 6.2个可控制声像定位的编组； 7.3个辅助发送通道； 8.2个立体声通道； 9.特有的双功能，即主扩声或监听调音台； 10.可配置为LR通道混音； 11.可通过通道直接输出进行录音； 12.立体声输入通道可以独立地进行分配给左右通道； 13.3段EQ、1段参量均衡； 14.独立的幻象供电； 15.专用主输出及立体声监听电平表调； 16.所有推子都带有静音； 17.对讲系统通道可供选择； 18.专业效果处理； 19.内置MP3播放器； 20.录音机可接入到左右通道和监听通道； 21.本地监听输出和耳筒插座； 22.+26dBu余量的电子平衡式XLR输出电路； 23.增益达67dB的前置放大器可接入高达+34dB的话筒或线路输入电平； 24.超低噪声的前置混合放大器设计； 25.内置独立电源： 26.100mm行程防尘推子； 27.每通道单独电路板结构及电路板平板结构，有效防止电位器损坏； 提供中国质量中心的国家强制性3C认证证书复印件并加盖原厂公章 提供出具国家版权局颁发的多功能调音台系统操作控制嵌入软件著作权登记证书和数字音频处理系统控制嵌入软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章 | 天玛、锐丰、迪士普 |  | 2 | 台 |
| 3 | 功率放大器 | 100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出 1单元LED电平指示 RCA插口和XLR插口供方便地环接 输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真告 额定功率：1500W | 天玛、锐丰、迪士普 |  | 2 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | - 时序电源采用世界电压适用的开关电源供电，产品能在100-240V的标准电源电压下使用； 2.空气开关短路过流保护； 3.可扩展多台联机实现16、24、32路时序管理功能； 4.特设有适用于中控设备继电器输出控制用的开/关机功能，能很好地融入智能化应用系统中； 5.插座采用万能型，贴心的兼容不同样的电源线插头使用。 6.电源限制总功率：<－100－240V－/63A 7.电源输入接线方式：空气开关压线端<30mm线径 8.电源开关和过流保护：单相63Ａ空气开关带过流和短路保护 9.时序控制输出通道数目：8个兼容型电源插座（后面板） 10.无时序控制输出通道数目：1个兼容型电源插座（前面板） 11.每通道可以提供的最大输出电流：音频设备负载<20A:线性纯阻负载<10A（不能用于舞台灯县设备） 12.时序控制方式：面板开关控制、线控或联机控制 13.时序间隔：1step/s 14.时序直通功能：按下BYPASS键（CHA1~CH8同时按通） 15.辅助功能：配备有1个可开、关的USB接口背景照明指示灯插座，输出电流限制<50mmA 16.工作电压：100V-240V/50~60Hz±10% 提供出具国家版权局颁发的电源自动化控制系统终端嵌入软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章 为保证系统的兼容性，电源时序器、调音台和监听音箱为同一品牌 | 天玛、锐丰、迪士普 |  | 2 | 台 |
| 5 | UPS | 要求提供原厂项目授权原件、供货保证证明、售后服务承诺函原件。 *1、主机：功率为10KVA/8KW；单进单出工频机，双变换纯在线式； 2、要求标准内置隔离变压器； 3、具备电池冷启动功能； *4、市电输入电压 165V—275V 单相输入；输入功率因数>0.97 5、输入频率：50HZ/60HZ±5%自动识别； 6、输出电压220Vac±1% 7、输出频率：50HZ/±0.05%； 8、整机效率>0.9，负载功率因素（带载能力）≥0.8，过载能力：过载125%/150%维持10分钟/1分钟后转旁路，负载正常后自动恢复。 9、并机方式： 插入附带的并机卡（选件）即可实现多台的UPS并机，并机UPS可共享同一电池组 10、直流电压:192Vdc 11、电池管理：采用智能化电池管理系统，智能型三段式充电,从而提高电池的可靠性和使用寿命; 12、旁路输入电压范围：220（或230Vac）±20%(可设置 ± 10 % - ± 20 %) 13、旁路额定频率：50 / 60 Hz (自动辩识) 14、旁路输入频率范围：±2 % (可设置± 1%至± 5 %) 15、通讯管理：干接点RS232((可选RS485、SNMP和干接点）。 16、面板采用LED+LCD液晶显示；通过面板可以设置电池容量与放电参数、LCD带中英文切换、UPS历史记录存储功能（要求提供证明文件和软件著作权证书），17、具有开机字诊断功能，交流输入过、欠压，输出过载、短路、逆变器过热、电池欠压预警和电池过充电等保护功能； 18、12V100AH免维护铅酸蓄电池16节，与主机同一品牌，蓄电池设计寿命7-10年以上；阀控式密封，安全防爆，免维护，无须补液，大电流放电性能优异，侧倒90度可正常使用。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常，容量维持率在95%以上。 *19、投标人须有UPS 产品制造商针对本项目的授权（原件） 20、UPS主机三年免费上门保修，终身维护，所有电池因质量问题可三年免费更换；，要求由厂家进行保修承诺 21、由生产厂家工程师免费上门安装调试，提供现场培训及厂家级培训并提供培训方案。 22、产品在本市设有厂家办事处，提故障电话后2小时内到达现场，可提供进行7*24小时售后服务； *23、UPS主机必须通过CE认证，需要提供文件证明 24、各投标人所提供的主机必须是原厂制造，交货时必须提供原产地证明，工程验收时必须由生产厂家派人参加并确认原产地证明； *25、生产厂家必须通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证提供证书扫描件 | 台诺、施耐德、艾默生 | （10KVA） | 1 | 台 |
| 6 | 音箱 | - 采用了实木材质铸造，质感细腻柔和，有效避免音箱谐振造成的音染现象 2.以大口径网面设计，音质优美流畅 3.内置1个5.5寸中低音单元，1个2.5寸高音单元，采用了高档PP聚合物及纤维涂层纸盆，4.音质细腻柔和，清晰饱满，环绕感极强 5.表面紧密型网面设计，能有效防止粉尘对喇叭造成的损坏 6.额定功率（100V） 10W 7.灵敏度 93dB±3dB 8.频率响应 120-18KHz 提供出具国家版权局颁发的智慧校园广播音频系统控制软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章 | 天玛、锐丰、迪士普 |  | 108 | 台 |
| 7 | CD播放器（指定品牌型号） |  | 安桥 | C—7030 | 2 | 台 |
| 8 | 机柜 | 1.标准机柜 钢化玻璃门 带风机 2.尺寸（H×W×L） 1600×600×600mm 3.高度 1.6米 4.结构 全柜架焊结构 2mm 冷板，钢化玻璃门 5.平衡脚 2 6.活动轮 2 7.风扇 2 |  |  | 2 | 台 |
| 9 | 广播主干线（从广播室到每栋楼各楼层 | 外径 O.D.7.5mm；截面积 2x2.0mm2；线规14GA；导体/绝缘/护套Cu，PVC，PVC；直流电阻≤9.7Ω/1km，*带金属屏蔽网。 |  | 2*2.0 | 1950 | 米 |
| 10 | 广播支线（从各楼层到各考场 | 外径 O.D.7.5mm；截面积 2x1.5mm2；线规15GA；导体/绝缘/护套Cu，PVC，PVC；直流电阻≤13.5Ω/1km，*带金属屏蔽网。 |  | 2*1.5 | 760 | 米 |
| 11 | 管材 | ￠25 |  | 国标 | 1180 | 米 |
| 12 | 桥架 | 150*100*1.5 |  | 国标 | 118 | 米 |
| 13 | 人工其他辅助材料 | 彭涨镙丝，桥架接头，桥架三通，桥架支架，直节，弯头，管卡，三通，胶带，扎带等 |  | 国标 | 1 | 项 |